{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":3,"n_cols":3,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"Gentili Signori,\r\n\r\nCon riferimento alla procedura di gara per l’affidamento diretto della fornitura di n.10.000 contatori idrici da ½” e alle specifiche contenute nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale siamo a porre i seguenti quesiti.\r\n\r\n1)\tAll’articolo 19 Prescrizioni Tecniche il valore minimo indicato del Rapporto metrologico Q3/Q1 è  a 350.\r\nChiediamo conferma che si tratta di un errore e che tale valore si debba intendere pari a 315 per tutta la gamma dei calibri come previsto dalla Direttiva MID che indica dei multipli su base 10 di valori come  10-16-25-31,5-40 -80-100…\r\n2)\tDispositivo di registrazione - orologeria\r\nChiediamo conferma che il contatore debba avere la possibilità di essere richiesto e prodotto anche con uscita impulsi pari a 1 impulso = 0,1 litro in quanto tale caratteristica non risulta disponibile abitualmente su contatori standard diffusi nel mercato.\r\nIl peso impulso minimo disponibile e standard di mercato è infatti pari a 1 impulso = 1 litro.\r\n3)\tRaccordi.\r\nChiediamo conferma che i sigilli copri-raccordi debbano essere intesi come sigilli plastici inamovibili antifrode da applicare sui raccordi durante le fasi di installazione dei contatori.\r\n\r\nGrazie per l’attenzione e un cordiale saluto.","1) si ribadisce la soglia Q3/Q1 pari a 350 riportata nella documentazione trasmessa, il che significa che R=400 è un rapporto metrologico accettabile per la fornitura in oggetto mentre R=315 non è un rapporto metrologico accettabile;\r\n2) si corregge il mero errore materiale riportato nella documentazione di gara, e l'indicazione \"1 impulso = 0,1 litro\" va letta come \"1 impulso = 1 litro\";\r\n3) si conferma che all’interno della confezione di ciascun contatore dovranno essere presenti 2 sigilli copriraccordo antifrode da applicare sui raccordi durante le fasi di installazione dei contatori \r\n"]
[2,"Chiediamo cortesemente conferma che per la gara in questione non ci sia nessun contributo ANAC da versare.","Si conferma l'assenza del contributo ANAC "]